Акционерное общество

«Арзамасский приборостроительный

завод  имени П.И.Пландина»

42 3758

БЛОК ПИТАНИЯ КОММУНИКАЦИОННЫЙ

БПК-01

Паспорт

ЛГФИ.436231.004 ПС

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Блок питания коммуникационный БПК-01 (далее по тексту – блок питания) предназначен для использования в составе счетчика газа турбинного СГТ16Э ЛГФИ.407221.051 (далее по тексту – счетчик).

1.2 Блок питания обеспечивает:

– цифровую связь со счетчиком, соединенным искробезопасной коммуникационной шиной с интерфейсом RS-485;

– безопасное отделение искробезопасной коммуникационной шины с интерфейсом RS-485, ее дублирование и преобразование в интерфейс RS-232;

– питание искробезопасных цепей подключенного счетчика.

1.3 Предприятие-изготовитель – Акционерное общество “Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина”.

1.4 Заводской номер____________________

1.5 Дата изготовления___________________

1.6 Степень защиты блока питания от попадания внешних твердых предметов соответствует коду IP20 согласно ГОСТ 14254-96.

1.7 Блок питания соответствует требованиям TP TC 012/2011 “О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах”.

1.8 Электрические цепи блока питания, поступающие во взрывоопасную зону, выполнены в исполнении [Ex ia] IIC (искробезопасная электрическая цепь) согласно ГОСТ 30852.0-2002.

1.9 Температура окружающей среды при эксплуатации блока питания от минус 40 до плюс 60 °С и относительной влажности воздуха до 95 % при температуре плюс 35 °С.

1.10 Пример записи блока питания при заказе и в документации:

Блок питания коммуникационный БПК-01 ЛГФИ.436231.004 ТУ

1.11 Основные параметры и технические характеристики блока питания приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 10  24 |
| Средний потребляемый ток (без нагрузки), мА, не более | 50 |
| Максимальный потребляемый ток (с нагрузкой), мА, не более | 200 |
| Напряжение на выходе, В | 7,7 ± 1 |
| Ток короткого замыкания на выходе, мА, не более | 100 |
| Максимальный выходной ток, мА, не более | 100 |
| Входной интерфейс | RS-485 |
| Выходной интерфейс | RS-485, RS-232 |
| Масса, г, не более | 170 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 95 × 98 × 59 |

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки блока питания приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Обозначе-ние | Ко-ли-чест-во |
| --- | --- | --- |
| Блок питания коммуника-ционный БПК-01 | ЛГФИ.436231. 004 | 1 |
| Блок питания коммуника-ционный БПК-01. Паспорт | ЛГФИ.436231. 004 ПС | 1 |
| Блок питания коммуника-ционный БПК-01. Руководство по эксплуатации | ЛГФИ.436231. 004 РЭ | 1 |

Примечание – По заказу потребителя в комплект поставки изделия может входить AC/DC преобразователь DRA05-12(A), предназначенный для питания изделия постоянным током от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, или его аналог.

3 Ресурсы, сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества блока питания требованиям ЛГФИ.436231.004ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, пломбирования, монтажа и эксплуатации, установленных руководством по эксплуатации ЛГФИ.436231.004 РЭ.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации блока питания 18 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. Отсчет гарантийного срока с даты вода блока питания в эксплуатацию, но не позднее 24 месяцев с даты его отгрузки потребителю.

3.3 Гарантийный срок хранения блока питания в упаковке изготовителя 12 месяцев с даты изготовления. После окончания гарантийного срока хранения блока питания изготовитель может продлевать его на 6 месяцев с соответствующей отметкой в паспорте.

3.4 Срок службы блока питания не менее 10 лет.

3.5 Адрес изготовителя:

Россия, Нижегородская область, город Арзамас, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 8a, акционерное общество “Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина“

Телефоны:

(83147) 7-93-16 (отдел маркетинга гражданской продукции)

(83147) 7-93-36 (отдел продаж)

(83147) 7-92-13 (эксплуатационно-ремонтный отдел)

Факс: (83147) 7-95-77

Сайт: http://www.oaoapz.com

E-mail: apz@oaoapz.com

4 Свидетельство об упаковывании

Блок питания коммуникационный

наименование изделия

БПК-01   	№ ____________________

обозначение                 заводской номер

упакован

АО “Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина”

наименование изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

____________________

должность

____________________

личная подпись

____________________

расшифровка подписи

____________________

год, месяц, число

5 Свидетельство о приемке

Блок питания коммуникационный

наименование изделия

БПК-01   	№ ____________________

обозначение	             заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП ________________ __________________

личная подпись       расшифровка подписи

_____________________

год, месяц, число

6 Сведения об утилизации

6.1 Блок питания не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация блока питания производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

6.2 Порядок утилизации блока питания определяется потребителем.

7 Особые отметки